4    Elektroinstalační materiál

Je souhrn drobných el. přístrojů a rozvodného materiálu na připojení, spojení a ovládání el. obvodů ve stabilních rozvodech v el. spojích, přístrojích a rozvaděčích.


V širším významu se do skupiny elektroinstalačních materiálů též zahrnují vodiče a pomocný elektroinstalační materiál (spony, příchytky apod.).


Na elektroinstalační materiál se kladou velké požadavky tj.:

1. Použitelnost;

2. Spolehlivost, kvalita (ISO 9001, 14001);

3. Účelnost;

4. Trvanlivost (otázka životnosti);

5. Úplná provozní bezpečnost.

Pro všechny druhy elektroinstalačního materiálu platí závazné normy ČSN IEC, které zdůrazňují:

1. Hospodárnost při jeho výrobě;

2. Montážích a používání.

4.1. Označení elektroinstalačního materiálu:

udává: 

1. Původ (tzn. výrobce);

2. Technické údaje;

3. Údaje o vlastnostech;

4. Údaje o vhodném použití.

AD 1.) Označení původu znamená jméno nebo značku výrobního podniku.

            Výrobní značky registrované a chráněné proti zneužití mají v České republice tuto symboliku:

C(

[image: image1.png]



AD 2.) Na rozdíl od spotřebičů se na elektroinstalační materiál vyznačí jako jmenovitá napětí nejvyšší provozní 

            napětí sítě, které se může použít.

            např.: 6/230 AC,  16/400 AC.

Důležité technické údaje:

	1.
	Kontrolní značka ESČ
	

	2.
	Jakost 1. stupně
	

	3.
	Jakost 2. stupně
	

	4.
	Střídavý proud
	

	5.
	Stejnosměrný proud
	

	6.
	Uzemnění
	

	7.
	Dvojitá izolace
	

	8.
	Krytí el. předmětů
	

	9.
	Provedení do vlhka
	

	10.
	Pro venkovní prostředí
	

	11.
	Chráněné před stříkající venkovní vodou
	

	12.
	Provedení do mokra
	

	13.
	Chránění před vniknutím prachu
	

	14.
	Pro přímou montáž na hořlavý podklad
	


4.2. Bezpečnost a spolehlivost elektroinstalačního materiálu:
viz. Vanová křivka a dělení poruch.

4.3. Elektroinstalační přístroje:

Do této skupiny patří:

1. Spínače;

2. Zářivky;

3. Svítidla;

4. Pojistky a jističe (včetně ochranných);

5. Chrániče;

6. Stykače;

7. Elektroměry, HDO, čas. spínače;

8. Schodišťové samočinné vypínače;

9. El. zvonky a el. otvírače dveří.

Spínače


Slouží na spínání a rozpínání el. obvodů. Spínače s dvěma polohami zapnuto – vypnuto nazýváme vypínače.

1. Vypínače mohou být: jednopólové;

                                        dvoupólové;

                                        trojpólové;

                                        trojpólové s přerušením nulového vodiče.

2. Přepínače



Jednopólový vypínač                          č.1


Kromě starších typů otočných vypínačů se nyní používá vypínačů páčkových či kolébkových nebo v plošném provedení.

                                                P

                            L1

                          PEN


                                                     V







Elektrický rozvod se jistí příslušnou pojistkou nebo jednopólovým jističem P, vypínač přerušuje přívod fázového vodiče.


Je-li jednofázovým spotřebičem kreslená žárovka, musí být fázový vodič připojen na vnitřní kontakt objímky, nikoliv na její závit. Vypínač se montuje tak, že kolébka je svisle a zapnutí obvodu se provede stisknutím horní části kolébky.



Sériový přepínač 
           č. 5


Slouží ke spínání dvou skupin spotřebičů podle pořadí: skupina A, skupina A + B, skupina B, vypnuto, viz obrázek a).

                                           a)                                                                                              b)

                 P                                                                                               P

L1                                                                                               L1

PEN                                                                                          PEN

                                                  B


                                                                                                                                            B




                                                                                                                                            A


                                                 A



Obr. a) zapojení používá otočného sériového přepínače.


Použijeme-li dvoupáčkového sériového přepínače v zapojení podle obr. b) získají se kombinace skupin: A, B, A + B, 0 v libovolném pořadí.








( Skupinový přepínač                              č. 4

Používá se ke střídavému spínání dvou skupin spotřebičů v pořadí: skupina A, vypnuto, skupina B, vypnuto. Klasický otočný typ skupinového přepínače se zapojuje podle obr. c).

L1

PEN

                                   A






                                 B

Stejné úloze můžeme vyhovět i dvoupáčkovým přepínačem podle obr. b) jeho vhodným zapínáním.



Střídavý přepínač                      č. 6


Schodišťový přepínač se používá ke spínání jedné skupiny spotřebičů ze dvou míst, nebo totéž ke střídavému spínání dvou skupin spotřebičů v pořadí: A zapnuto, B vypnuto a obráceně. 


Zapojení otočného střídavého přepínače pro první případ obr. d) a střídavé přepínače páčkové se zapojují podle obr. e).

                 P                           d)                                                                     P                      e)

L1                                                                                                   L1

PEN                                                                                              PEN

                                   







                                










Přepínač křížový                           č. 7



Tímto přepínačem se rozšiřuje možnost spínání skupiny spotřebičů z několika míst. Potřebujeme-li např. ovládat skupinu světel z pěti míst, použijeme dvou přepínačů střídavých a třech přepínačů křížových, případně všech pěti přepínačů křížových. 


Ovládání skupiny spotřebičů ze třech míst je na obr. f). Místo krajních křížových přepínačů se častěji používají přepínače střídavé.

obr. f)

                     P

    L1

    PEN
















_1117437357

