ČSN 37 5245                     Kladení elektrických vedení do stropů a podlah


Tato norma platí pro volbu druhů a způsobů uložení elektrických vedení nn a mn do konstrukcí stropů a podlah budov v prostorách s prostředím základním podle ČSN 33 0300 a ČSN 33 2000-3 stanoví podmínky pro jejich uložení tak, aby nebyla nebezpečná pro okolí a nebyla vystavena vlivům, které by je mohly poškodit.

V prostorách s prostředím jiným než základním musí elektrická zařízení splňovat kromě požadavků této normy i požadavky norem pro příslušná prostředí.

Elektrická vedení musí být provedena podle ČSN 34 1050, ČSN 34 2300 tak, aby nevzniklo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, poškození vedení, přetížení vodičů a požáru.

Elektrická vedení uložena do konstrukcí stropů a podlah na hořlavé podklady nebo do hořlavých hmot musí vyhovovat požadavkům ČSN 33 2312.

V konstrukcích se stropním nebo podlahovým vytápěním je nutné při zvýšení základní teploty okolního prostředí nad 25°C snížit proudové zatížení vodičů.

Způsoby uložení vedení.

	- do vápenné, sádrové nebo cementové omítky,
- do betonu,
- do podlahové vyrovnávací vrstvy,
- do drážky ve stropní konstrukci,
- do dutin,
- do prostoru mezistropu.

	


Jednotlivé části elektrického rozvodu ukládané do konstrukcí stropů a podlah musí splňovat požadavky platných předpisových a předmětových norem a musí odolávat nebo být vhodně chráněny před namáháním, kterému jsou vystaveny při montáži a provozu.
Elektrická vedení ukládaná do betonu musí odolávat:
	- mechanickému poškození při montáži a fixaci do bednění,
- zatečení betonové směsi do trubek,
- tepelnému namáhání při ohřevu betonové směsi do + 90°C
- nízkým teplotám při montáži v zimním období do - 5°C, popř. - 15°C.


Elektrická vedení se nesmějí klást do dilatačních spár a do spár, ve kterých by byla vystavena nebezpečí mechanických poškození.
Části vedení vyčnívající ze stropu nebo z podlahy musí být ověřeny pro prostředí a mechanické namáhání předpokládané v daném místě. Volné konce vodičů a kabelů vycházející ze stropů a podlah na příčky a podobně musí být chráněny před poškozením během provádění stavebních prací.
Víka podlahových krabic a všechna vyústění vedení z krabic a podlahových kanálů musí být utěsněna proti vniknutí cizích předmětů a vody při mytí podlah.
Toto utěsnění musí v prostředí základním odpovídat aspoň krytí IP43. Při suchém způsobu úklidu podlahy stačí krytí IP41.
Vodivé části podlahových rozvodů vyčnívající z podlahy a nosné konstrukce,
na nichž jsou uložena vedení ve stropech, se chrání před nebezpečným dotykem.
Pro elektrická vedení nn dotýkající se vodivých částí nechráněných před nebezpečným dotykem se musí používat vodiče a kabely zkoušené napětím alespoň 4kV.
V prostoru mezistropu s odnímatelným podhledem musí být vedení kladena tak, aby jejich uložení nebylo závislé na odnímatelném podhledu.
Protahovací krabice a krabicové rozvodky ve stropech a podlahách musí být pro montáž přístupná tak, aby se daly kdykoliv snadno otevřít a zavřít. Víčka krabic musí být viditelná nebo jejich poloha označena tak, aby je bylo možno lehce najít.
Druh vedení kladených do konstrukcí stropů a podlah se volí se zřetelem k pokladu a prostředí v těchto stavebních konstrukcích:

Na půdách a v neobytných podkrovích lze při kladení na hořlavý podklad nebo do hořlavých hmot použít jen vedení s příslušenstvím v utěsněné soustavě s krytím aspoň IP42.
V hořlavých stropech nebo prostorech s nebezpečím požáru musí být trubky z celistvých kusů nebo musí být spojovány lepenými, závitovými nebo jim rovnocennými spoji.
Kladení elektrických vedení do stropů a podlah
· ukládá se do vápenné, sádrové nebo cementové omítky, do betonu, do podlahové vyrovnávací vrstvy, do drážky ve stropní konstrukci, do dutin ve stropní nebo podlahové konstrukci, do prostoru mezistropu.
· je nutno dbát, aby úpravami nebyla snížena nosnost podlahy ani stropu. Dále musí odolávat možnosti mechanického poškození a tepelnému namáhání při ohřevu betonu.
· elektrická vedení se nesmí klást do dilatačních spár a do spár ve kterých by byla vystavena mechanickému poškození.
· protahovací krabice a rozvodky ve stropech a podlahách musí být pro montáž přístupné, víčka musí být viditelná - při volbě vedení je nutno brát v úvahu především druh prostředí a podle toho volit správný materiál.
