Označení svorek elektrických předmětů, krytí a označení prostředí před vnějšími vlivy

Norma ČSN EN 60073 platí pro identifikaci a značení svorek elektrických zařízení, jako jsou rezistory, pojistky, relé, vodiče, transformátory, točivé stroje a kdekoli je to použitelné, pro kombinaci takových zařízení

(například sestav). Platí také pro identifikaci konců určitých vybraných vodičů.

Je-li nutné svorky elektrických předmětů nebo některé vybrané vodiče označit, musí se k tomu použít některý nebo některé z těchto způsobů:

– skutečné umístění nebo vzájemná poloha svorek zařízení nebo konců některých vybraných vodičů;

– barevný kód pro svorky zařízení a zakončení určitých stanovených vodičů;

– grafické značky podle IEC 60417. Pokud jsou požadovány dodatečné značky, musí být ve shodě

s IEC 60617;

· písmeno číslicové značení podle systému stanoveného v kapitole 5

Aby se zachovala shoda dokumentace a označení svorek zařízení, doporučuje se písmeno-číslicové značení.

Obecná pravidla pro písmeno - číslicový systém

Pokud jsou pro identifikaci použita písmena a/nebo číslice, musí být písmena velká latinská a číslice arabské.

Doporučuje se, aby referenční písmena pro DC prvky byla vybrána z prvé části abecedy a pro AC prvky ze druhé části abecedy.

Aby se předešlo nejasnostem týkajících se číslic 1 a 0, nesmí být použita písmena I a O; může se použít „+“ a „–”.

Pokud nevzniknou nejasnosti, je přípustné vynechat část úplného písmeno-číslicového označení, jak je dále uvedeno v následujících zásadách značení.

Zásady značení

Dva koncové body prvku se rozliší po sobě jdoucími referenčními číslicemi, přičemž liché číslice jsou nižší než sudé číslice, například 1 a 2 (viz obrázek 1)

[image: image1.png]Obrazek 1 - Jeden prvek se dvéma svorkami




Mezilehlé body jednoho prvku se rozliší referenčními číslicemi, přednostně v numerickém pořadí, například 3, 4, 5 atd. Referenční číslice vybrané pro mezilehlé body musí být vyšší než číslice vybrané pro koncové body; číslování jimi začíná v bodě, který leží nejblíže ke koncovému bodu s nižší referenční číslicí. Tak například mezilehlé body prvku s koncovými body 1 a 2 budou označeny referenčními číslicemi 3 a 4 (viz obrázek 2).

[image: image2.png]Obrazek 2 — Jeden prvek se Etyfmi svorkami: dva koncové body a dva mezilehlé body




Pokud je několik podobných prvků sloučeno do skupiny, potom se pro jejich označení použije jeden z následujících způsobů:

– dva koncové body a mezilehlé body, pokud existují, se rozliší písmeny předřazenými před referenčními číslicemi zmíněnými v 5.2.1 a 5.2.2; například U, V, W odpovídající fázím v trojfázové AC síti (viz obrázek 3).
[image: image3.wmf]
Dva koncové body a mezilehlé body, pokud existují, se rozliší číslicemi předřazenými před referenčními číslicemi zmíněnými v 5.2.1 a 5.2.2, pokud identifikace fází není nutná nebo není možná. Aby se předešlo nejasnostem, musí být tyto číslice odděleny plnou tečkou. Například koncové body jednoho prvku mohou být 1.1 a 1.2, u druhého prvku 2.1 a 2.2 (viz obrázek 4);

[image: image4.png]Obrazek 4 - Zafizeni se tfemi prvky a s dvanacti svorkami: Sest koncovych bodu
a $est mezilehlych bodu




Značení svorek zařízení určených pro určité vybrané vodiče a značení konců těchto vodičů

Svorky zařízení, které jsou určeny pro přímé nebo nepřímé připojení určitých vybraných vodičů a konců určitých vybraných vodičů musí být označeny referenčními písmeny podle tabulky 1.

[image: image5.wmf]
[image: image6.wmf]
Stupně ochrany krytem el.zařízení

[image: image7.png]Cislice nebo pismena Vyznam pro ochranu zafizeni Vyznam pro ochranu osob
Pred vniknutim pevnych cizich 8les: Pred dotykem nebezpetnych easti
) (nechranéno) (nechranano)
o 1 @@W [ 0primen=50mm Fifbeter ruky
charakte- 2 C@@c O priméru > 12,5 mm Prstem
risticka 3 17 O priméru > 2,5 mm Nastrojem
gislice
4 -5  priméru = 1,0 mm Drétem
5 WY | Chraneno pred prachem Dratem
6 | By Prachotésné Drétem
Proti vaiknuti vody s nebezpenymi Geinky:
0 (nechranéno)
1 Suisle kapaici
oruna 2 Kapajici - kryt ve skionu 15
charakte- 3 Kropeni (d68f) - rozstiik vody 60"
risticka 4 Strikajici
cislice —
5 Tryskajici
6 Intenzivnd tryskajict
7 [ Ponoreni docasné
B Trvalé ponofeni
Pred dotykem nebezpecnych &asti:
pridavne A Hrbetem ruky
pismeno B Prstem
(nepovinné) S Nastrom
D Dratem
Doplikova informace uréena pro;
Dopltkové H | Zarizeni vysokého napeti
pismeno M | Pohyb béhem zkousky vodou
(nepovinné) S| Kid behem zousky vodou
W | Povétmostni podminky
P54 D M| ewcom EEOCEIScne sk o
™ X X B IR priklad oznaeni; | Z317ENi s ochranou pred dotykem nebezpecnych esti

prstem

Pojem kryti* bjva nékdy nespravné zaméfiovén s pojmen ,proveden
deni mize odolavat viivim vinkosti i jinym zpasobem (napF. venkovni provedeni transformatord umistovanych na stozary). Nekterd prove-
deni se oznacuji nazvy a k nim prislusnymi symboly. Jestlize jich bylo dosazeno pravé krytim, plati toto srovnani:

. Zatim co krytf bréni pronikéni pevnjch predméti a vody, prove-

Symbol * Vyznam symboli pouzivanych v minulosti Vyznam symbolii dle SN EN 60 598-1 - svitidia
& | Provedenido vihka IP42 | Chranéné proti kapajici vods 1P X1
[4] tesné IP43 | Chranéné proti desti 1P X3
A venkovni IP 44 Chréanéné proti stiikajici vodé T 1P X4
&A tésné zaviené IP 55 Chréanéné proti tryskajici vodé 1P X5
" nepromokaveé P66 | Vodotésné (ponoms) T e |
Y ™ - - Chranéné proti vodé pod tlakem (ponomé do hl. __m)| 1P X8
-@' &astecné prachotésné P 5X Chrénéné proti kapajici vodé \P?
@ Uplné prachotésné 1P 8X Chranéné proti kapajici vodé 1P 6X





Vnější vlivy

Označování:

Každý stupeň vnějšího vlivu je kódován dvěma písmeny velké abecedy a číslicí.

Prvé písmeno označuje všeobecnou kategorii vnějšího vlivu

A= vnější činitel prostředí

B= využití

C= konstrukce budovy

Druhé písmeno označuje povahu vnějšího vlivu

A…

B…

C…

Číslice označuje třídu každého vnějšíhovlivu

1…

2…

3…

Určování prostorů podle působení vnějších vlivů:

· normální

· nebezpečné

· zvlášť nebezpečné
[image: image8.wmf]
Přiřazení vnějších vlivů prostředí prostorům členěným z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Prostory normální:

[image: image9.wmf]
Prostory nebezpečné:

[image: image10.wmf]
Prostory zvlášť nebezpečné:

[image: image11.wmf]
