ČSN 34 1090
Předpisy pro prozatimní elektrická zařízení
Zařízení staveniště - jsou objekty dočasného charakteru na staveništích a demolicích

Staveniště - je ohraničený prostor určený projektem organizace výstavby.

Prozatímní zařízení - jsou taková, která z důvodu předpokládané krátké doby trvání není ekonomicky nutné provádět tak důkladně jako zařízení k trvalému užívání.
Zřizování: 
Jen na dobu nezbytně nutnou po dokončení stavby je nutné jej demontovat.

Za bezpečný provoz odpovídá zaměstnavatel. 

Prozatímní elektrická zařízení nesmí rušit sdělovací a radiokomunikační zařízení.

V domácnostech, v objektech zemědělských, v prostředí s nebezpečím výbuchu a požáru snadno zápalných látek se prozatímní elektrická zařízení nesmí zřizovat.

Obecná ustanovení:
· zařízení smí zřizovat jen odborník
· musí být opatřeno hlavním vypínačem označeným tabulkou

· zařízení se musí v době mimo provoz vypínat (to znamená v době právního klidu, v době kdy konkrétní zařízení není používáno, pokud se ze zařízením manipuluje, rozvodnice musí být uzavřeny, aby k jejich otevření byl použit nástroj).
Zařízení silová: 
· pro prozatímní zařízení platí všechna ustanovení ostatních elektrotechnických předpisů
· zařízení vn a nn nesmí být přístupné veřejnosti 

· z hlediska hospodárného řešení je nutné volit elektromateriál pro opakovanou montáž.
Hlavní staveništní objekty:
· pracoviště pro větší počet osob (dílny, montovny, apod.)

· objekty obsahující důležitá nebo nákladná zař. (drtírny, betonárny, kompresorovny)

· objekty pro skladování materiálu velkých hodnot nebo ve velkém množství

· elektrická zařízení v sociálních zázemích stanoviště (ubytovny, kanceláře, jídelny)

Pokud tyto objekty budou po skončení stavebních prací sloužit jako definitivní, doporučuje se řešit jejich elektrická zařízení již se zřetelem k jejich konečnému určení a použití tak, aby je bylo možno upravit a doplnit na zařízení sloužící pro definitivní účely.
Napojení na veřejnou síť:
Před napojením na veřejnou síť je nutné projednat způsob napojení s příslušným energetickým provozem. Také musí být při napojením provedena výchozí revize připojovaného zařízení a proveden o ni záznam.

Jištění:
Je nutné při jištění zařízení brát v úvahu průřezy vodičů, způsoby uložení kabelů, s ohledem na možné blízko uložené hořlavé předměty. Nesmí se používat opravované pojistkové vložky.
Provedení:
Zřizuje se s ohledem na druh místnosti nebo pracovního prostoru, ke stupni a druhu nebezpečí a podle prostředí ve kterém bude používáno.

Výška vedení:
Vedení z holých vodičů do 1000 V musí být více než 5 metrů nad podlahou nebo zemí. Při výšce vedení  3m až 5m je nutno vhodným krytem zajistit ochranu před úmyslným dotykem.
Nekryté vedení ve vnitřních prostorách musí být ve vodorovném směru vzdáleno aspoň 3m od kraje přístupných míst. Vzdálenost holých vodičů od země nad zemědělskými plochami musí být 6m. Všechna rozvodná vedení na stavbách musí být umístěna a řešena tak, aby nenastalo nebezpečí z příčiny nebezpečného dotykového napětí u osob pracujících na stavbě, zvláště na lešeních a aby nebyla dána možnost zavlečení nebezpečných dotykových napětí na kovové konstrukce. V dosahu jeřábu nesmí být žádné vzdušné vedení. V blízkosti dosahu ramene jeřábu je nutné vedení provádět závěsnými kabely nebo kabely uloženými v zemi.
Trasy kabelů uložených v zemi se volí tak, aby nebyly přejížděny mechanismy a vozidly, pokud by nebyla provedena patřičná mechanická ochrana. Při volbě trasy pro uložení vedení do země je nutné přihlédnout k budoucí zástavbě území a k případné možnosti využití trasy jako definitivní. Pokládat na trasy kabelů těžké předměty nebo hmoty se nedovoluje. Na staveništích všeho druhu je zakázáno kladení pohyblivých sňůr a kabelů na tělesa vozovek. Vzdálenost holých vodičů od upevňovacích konzol na stožárech musí být při napětí do 1000V alespoň 10 cm, izolované vodiče se mohou klást přímo na nosnou konstrukci.

Osvětlení:
Pro účely montáže je nutné zajistit osvětlení pracoviště přibližně 60 lx. K osvětlení výkopů, lešení apod. se nedoporučuje použít elektřiny. Pokud se použije, tak je nutné, aby bylo spolehlivé, a na napětí 24 V. Svítidla použitá na hořlavých podkladech musí být odizolována nehořlavou podložkou např. z lignitu, eternitu, apod., nebo musí být umístěna minimálně 20 mm od hořlavého podkladu. 

Přenosné elektrické ruční nářadí: 
Jako jsou elektrické vrtačky, frézy, brusky se mají používat na bezpečné napětí. Není-li to z nějakého důvodu možné, je nutné zajistit ochranu jiným způsobem jako je oddělením spotřebiče od pevného rozvodu nn izolačním transformátorem, použití spotřebičů s dvojitou izolací, jejichž spolehlivost musí být kontrována. 

Rozvaděče a rozvodnice:
Pokud jsou umístěné venku, musí být v provedení plechovém nebo plastovém. Skříně musí být chráněny proti zatékání krytím nejméně IP 23, jsou-li kovové a chrání se před nebezpečným dotykovým napětím. Veškeré staveništní rozvaděče se zásuvkami zřizované na staveništích musí být napojeny pevným přívodem zajištěným proti posunutí. K takovému napojení se užívají gumové kabely typu CGSG a CGTG. Pokud jsou rozvaděče osazeny elektroměry, tak je nutné tyto elektroměry chránit proti mechanickému poškození. Hlavní jistič rozvaděče musí vypínací spoušť ve všech pólech (tolik kolik má elektroměr). Přívodní vedení k elektroměrům se musí udělat jako definitivní.  Na vhodném přístupném místě všem zaměstnancům musí být zřízen hlavní vypínač, kterým lze vypnout celé zařízení kdykoliv. Tento vypínač je nutné označit nápisem „Vypni v nebezpečí“. Vedoucí pracovník musí s tímto vypínačem seznámit všechny pracovníky. U rozsáhlejších staveb se u tohoto vypínače označí, který úsek vypíná. 

Hromosvod: 
Pro ochranu před účinky atmosférické elektřiny je nutno i prozatímní stavby zařízení staveniště opatřit hromosvody dle ČSN EN 62 305. Pokud jsou v rámci zařízení staveniště projektovány a dodány kovové konstrukce, ocelové lešení, jeřáby, velké ocelové nádrže apod., musí být v každém případě uzemněny.
