Prozatímní elektrická zařízení 

Základní charakteristiky elektrického zabezpečení

Definice:
Prozatímní elektrická zařízení jsou taková zařízení, která z důvodu předpokládané krátké doby trvání není ekonomicky výhodné a nutné provádět tak důkladně jako zařízení určené k trvalému užívání.

Tato elektrická zařízení dělíme dle ČSN 34 1090 na:

Prozatímní elektrická zařízení na staveništi

Prozatímní elektrická zařízení v průmyslových a výrobních závodech

Prozatímní elektrická zařízení na výstavách a podobných zábavných podnicích

Krátkodobá prozatímní zařízení (nejdéle 3 dny)

Prozatímní elektrická zařízení potřebná pro natáčení filmu a televizní přenosy
Tato zařízení musejí vyhovovat všem ustanovením ostatních elektrotechnických předpisů zejména ČSN 33 2000-4 bezpečnost elektrických zařízení, ČSN 61140 základní principy pro zajištění bezpečnosti elektrických zařízení, ČSN 33 2000-7-706 zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – omezené vodivé prostory
ČSN 33 2000-7-706
zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – omezené vodivé prostory:

Při montáži a provozu prozatímního elektrického zařízení v omezených vodivých prostorech je nutno dodržet požadavky normy ČSN 33 2000-7-706.

Definice:

Omezený vodivý prostor je takový prostor, který se sestává převážně z kovových nebo vodivých okolních částí, uvnitř kterého je pravděpodobné, že osoba se částí svého těla dotkne vodivých okolních částí, přičemž možnost přerušení tohoto kontaktu je omezená.
Zvláštní požadavky této normy platí pro upevněná elektrická zařízení v omezených vodivých prostorech a pro napájení přenosných elektrických zařízení, určených pro použití v těchto prostorech.
Ochrana před úrazem elektrickým proudem:
Použitím bezpečného malého napětí SELV + zábrana nebo krytí s IP alespoň 2X
Nebo + izolace schopná snést napětí 500 V po dobu 1 min.

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí není dovolena zábranou ani polohou.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí se rozděluje na:

Ochranu přívodů pro elektrická ruční nářadí a přenosné přístroje:

- použitím zdroje bezpečného malého napětí SELV

- galvanickým oddělením obvodu použitím transformátoru
Ochranu upevněného zařízení:

- automatické odpojení od zdroje; doplňující pospojování musí zařízení a vodivé části omezeného vodivého prostoru

- použitím bezpečného malého napětí SELV

- galvanickým oddělením obvodu použitím transformátoru

- použití elektrického zařízení třídy II + proudový chránič se jmenovitým vybavovacím proudem maximálně 30 mA
ČSN 33 2000 – 4 – 482
Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem

nebo nebezpečím

Oddíl této normy specifikuje:
výběr a provedení instalací v prostorách s nebezpečím vzniku požáru v důsledku nebezpečných vlastností zpracovávaných nebo skladovaných materiálů jakými jsou výroba, zpracování, skladování hořlavých materiálů včetně hromadění prachu, například ve stodolách, v továrnách na zpracování dřeva, papírnách, textilních továrnách a podobně.
výběr a provedení instalací v místech s převážně hořlavými hmotami ve stavebních konstrukcích;

Elektrické zařízení musí být zvoleno a namontováno tak, že jeho teplota za obvyklého provozu a předpokládaného oteplení v případě poruchy nemůže vyvolat požár, přičemž jsou brány v úvahu i vnější vlivy.

Lze toho dosáhnout přiměřenou konstrukcí zařízení.

Další opatření se nevyžadují tam, kde je nepravděpodobné, že by povrchová teplota zařízení mohla vyvolat vznícení hořlavých hmot, které jsou v jeho blízkosti.

Výběr a provedení instalací v prostorách s nebezpečím vzniku požáru:

V prostorách, kde se může dostat nebezpečné množství hořlavých materiálů do blízkosti elektrických zařízení, musí být instalace omezeny jen na instalace, které jsou pro užití těchto prostor nezbytné.
Tam, kde se předpokládá hromadění hořlavého prachu na krytech elektrických zařízení v míře postačující pro vyvolání nebezpečí požáru, nutno učinit příslušná opatření, která zabrání, aby kryty dosáhly nadměrných teplot.

Elektrická zařízení musí být přiměřená pro tyto prostory. V případě hromadění prachu musí jejich kryty zajišťovat stupeň krytí aspoň IP 5X.
Tam, kde se přítomnost prachu nepředpokládá, musí stupeň ochrany krytem vyhovovat příslušným národním předpisům.
V zásadě platí všeobecné předpisy pro soustavy rozvodů. Rozvod, který není úplně uložen do nehořlavé hmoty jako je omítka, beton nebo není jinak chráněn před požárem, musí splňovat podmínky nešíření požáru, které předepisuje HD 405.1.

POZNÁMKA - Tam, kde je nebezpečí šíření požáru vysoké, u dlouhých svislých rozvodů nebo svazkovaných kabelů, musí kabely splňovat podmínky nešíření požáru, které předepisuje HD 405-3.

Navíc musí soustavy rozvodu, které těmito prostory procházejí, avšak nejsou určeny k elektrickému napájení tohoto prostoru, vyhovět této podmínce:

nesmějí mít spoj po délce vedení uvnitř těchto prostorů, pokud

takovýto spoj není umístěn do krytu, který vyhoví zkoušce hořlavosti podle příslušných norem pro daný výrobek, např. zvláštním požadavkům pro krabice pod omítku podle IEC 670.

Rozvody napájející tyto prostory nebo procházející těmito prostory musí být chráněny před přetížením a proti zkratu jisticími přístroji, umístěnými před vstupy obvodů do prostorů.

Soustava rozvodu, která má počátek v takovém prostoru, musí být chráněna před přetížením a zkratem pomocí jisticích přístrojů umístěných na počátku těchto obvodů.

Soustava rozvodu, jiná než jsou kabely s minerální izolací a přípojnicové rozvodné soustavy, musí být chráněny před poruchami izolace:

a) v sítích TN a TT pomocí proudových chráničů se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem In ≤ 300 mA
Tam, kde by snížením izolace mohl vzniknout požár, např. přístropní topení s tenkovrstvými topnými články, musí být jmenovitý vybavovací rozdílový proud In ≤ 30 mA.

b) V síti IT musí být instalováno slyšitelné nebo viditelné návěstí hlídače izolačního stavu. V případě druhé poruchy nesmí odpojovací doba nadproudového ochranného prostředku překročit 5 s.

V případě první poruchy musí přiměřený pokyn zajistit co nejrychlejší ruční odpojení.

Vodiče PEN se nepřipouštějí, s výjimkou vedení, které pouze prochází těmito prostory.

Každý střední vodič musí být opatřen přístrojem pro odpojení podle 537.2 IEC 364-5-53.

Holé vodiče se nesmějí použít.

Nutno učinit opatření, aby oblouky, jiskry nebo horké částice nemohly zapálit přilehlý hořlavý materiál.

Pro pohyblivé přívody je třeba volit kabely nebo šňůry určené pro těžké pracovní podmínky podle HD 516, např. typ HO7RN-F***) nebo jiné, vhodně chráněné kabely.

Spínací zařízení musí být umístěno mimo tyto prostory, není-li vestavěno do krytů splňující požadavek na stupeň ochrany krytem IP .

Motory, které jsou ovládány samočinně nebo dálkově, nebo nad nimiž není nepřetržitý dozor, musí být chráněny proti nadměrnému oteplení ochranným prostředkem proti přetížení s ručním znovu nastavením nebo rovnocenným ochranným prostředkem proti přetížení.

Motory se spouštěním hvězda-trojúhelník musí být chráněny proti nadměrnému oteplení při spojení do hvězdy.

Používají se pouze svítidla s omezenou povrchovou teplotou.
v nebezpečném množství.

Povrchová teplota je omezená na:

za normálních podmínek: 90 °C;

za poruchových podmínek: 115 °C.

Jestliže výrobce žádnou informaci neposkytuje, musí být bodové reflektory a úzkoúhlé světlomety umístěny

od zápalných materiálů ve vzdálenosti:

do 100 W: 0,5 m;

od 100 do 300 W: 0,8 m;

od 300 do 500 W: 1 m.

Žárovky a ostatní součásti svítidel musí být chráněny proti očekávatelným mechanickým namáháním.

Takové ochranné prostředky nesmějí být upevněny do objímek, ledaže by tvořily integrální část konstrukce svítidla.

Součásti, např. žárovky nebo topné články musí být chráněny před vypadnutím ze svítidla.

Tam, kde se používají topné nebo větrací soustavy, nesmí koncentrace prachu a teplota vzduchu vytvářet nebezpečí vzniku požáru v místnosti. Zařízení omezující teplotu smí po svém zapůsobení mít pouze ruční znovu nastavení.

Tepelné spotřebiče musí být namontovány na izolačních podložkách.

Tepelné spotřebiče, které jsou umístěny blízko hořlavých hmot, musí být opatřeny vhodnými ochrannými zástěnami, které brání vznícení těchto hmot.

Akumulační tepelné spotřebiče musí být takového typu, který brání vznícení hořlavého prachu, resp. vláken, od topného jádra.

Kryty elektrotepelných spotřebičů jako jsou topná tělesa, odpory, atd., nesmějí dosahovat vyšších povrchových teplot, než jsou teploty stanovené. Tyto spotřebiče musí být navrženy nebo instalovány tak, aby bylo zabráněno jakémukoliv hromadění materiálů, které by mohly překážet rozptylu tepla.

Instalace v místech s převážně hořlavými hmotami ve stavebních konstrukcích

Je nutno učinit taková opatření, aby elektrické zařízení nemohlo způsobit vznícení kterékoliv části stavby. Toho lze dosáhnout:

prevencí proti požáru zaviněnému poruchami izolace;

vlastním návrhem, volbou a instalací elektrického zařízení.

Výběr a instalace zařízení do dutých stěn

Elektrické zařízení např. instalační krabice a rozvodné desky, které jsou instalovány v hořlavých dutých stěnách, musí vyhovět požadavkům zkoušek podle příslušných norem.

Jestliže elektrické zařízení instalované do hořlavých dutých stěn nesplňuje požadavky ČSN 332312 viz dále, musí být obloženo skelnou tkaninou o tloušťce 12 mm nebo jiným rovnocenným nehořlavým materiálem nebo uloženo do 100 mm skelné nebo minerální vaty. Tam, kde se takové materiály použijí, musí se vzít v úvahu účinek tohoto materiálu na rozptyl tepla z elektrického zařízení.

Toto platí i pro duté stěny z nehořlavých materiálů, jestliže obsahují hořlavé izolační materiály, např. materiály pro tepelnou nebo zvukovou izolaci.
Elektrická zařízení jako jsou zásuvky a spínače nesmějí být instalovány s drápkovým upevněním.

Kabely a šňůry musí jako minimum splňovat požadavky IEC 332-1.

Trubkové systémy a systémy uložené v kanálech musí být v souladu s EN 50085 a EN 50086 a musí vyhovět zkouškám odolnosti vůči hoření obsaženým v těchto normách.

Vnější kabely připojené k odbočným krabicím v dutých stěnách musí být odlehčeny od tahu, pokud nejsou jinak upevněny.

Související norma doplňující ČSN 2000-4-482 je ČSN 332312

Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich

Definice:

  Hořlavé látky dělíme podle stupně hořlavosti na stupeň:

A – nehořlavé

B – nesnadno hořlavé

C1 – těžko hořlavé

C2 – středně hořlavé

C3 – lehce hořlavé

Stupeň hořlavosti se určuje podle normy ČSN 73 0862.

Pozn. Hmoty kategorie C a B nanesené ve vrstvě menší než 1 mm (přepočítáno na sílu dřevěné vrstvy o stejné výhřevnosti) na nehořlavou hmotu kategorie A jsou považovány za nehořlavé A

Hmoty kategorie C1 a C2 potažené nehořlavou látkou kategorie A v tloušťce alespoň 2 mm se řadí mezi hmoty kategorie B.

Hmoty kategorie B potažené nehořlavou látkou kategorie A v tloušťce alespoň 2 mm se řadí mezi hmoty kategorie A.

Obecně

Dovolená největší teplota v místech styku elektrického zařízení s hořlavou hmotou kategorie B, C1, C2, C3 může být nejvýše 120˚C.Tato teplota nesmí být překročena ani při poruchových stavech.
Požadavky na zkoušení elektrických přístrojů a svítidel určených pro montáž na nebo do hořlavých materiálů určují normy a tyto předměty jsou označeny příslušnou značkou.
[image: image1.png]: — montdz na horfavé kitky
@ ~ montz do horfavjch litok.




Tyto přístroje a svítidla je možné je montovat bez dalších bezpečnostních opatření na nebo do konstrukcí z hořlavých materiálů kategorie B, C1, C2, C3.

Jiné elektrické předměty než takto označené je možné na tyto materiály montovat pouze za předpokladu dodržení těchto podmínek:pro rozvaděče, stroje a přístroje podložka z materiálu kategorie A o tloušťce minimálně 10 mm nebo vzduchová mezera minimálně 50 mm. Pro elektrické přístroje, svítidla a elektroinstalační materiál podložka z materiálu kategorie A o tloušťce minimálně 5 mm nebo vzduchová mezera minimálně 30mm.
Odolnost proti šíření plamene tj. vlastnost materiálu nebo předmětu zamezit šíření plamene mimo vymezený prostor ve stanoveném čase, určují normy.

Elektrické rozvody:

Kabely, lišty, krabice, příchytky aj. je možné uložit přímo do hořlavých látek, pokud jsou odolné alespoň proti šíření plamene. Pozn. musí ale vyhovět požadavku na maximální teplotu povrchu uvedenou výše.
V zásadě je třeba dodržet maximální přístupnost všech elektroinstalačních krabic. Tzn. snadné otvírání krytů krabic, možnost případného snadného odejmutí části krycích panelů nebo obkladů pokud jsou krabice umístěny za nimi. Krabice, které nejsou přímo vidět, musí být zřetelně označeny.
Rozvody vedené napříč přes konstrukce provedené z materiálů kategorie B, C1, C2, C3 se musí zhotovit jako rozvody zapuštěné do těchto materiálů.

Jištění rozvodů:

Rozvody uložené do nebo na hořlavé látky se má přednostně jistit pomocí jističů.

Rozvody v protipožárních dělících konstrukcích

Při pokládání elektrických rozvodů do těchto konstrukcí nesmí být porušena protipožární odolnost těchto konstrukcí.

Prostupy přes tyto konstrukce musí být utěsněny nehořlavými látkami nebo vývodkami splňující požadavek nehořlavosti a odolnosti proti šíření plamene. Protipožární konstrukce do tloušťky 300 mm se utěsňují po celé hloubce prostupu konstrukce, nad 300 mm se utěsňují do hloubky 150 mm na obou stranách.
