Sítě TN

Všechny neživé části instalace musí být spojeny s uzemněným bodem sítě prostřednictvím ochranných vodičů, které musejí být uzemněny u každého příslušného transformátoru nebo generátoru nebo v jejich blízkosti.

Zpravidla je bodem uzemnění sítě střed (uzel) vinutí zdroje. Jestliže takový střed není k dispozici nebo není dosažitelný, musí se uzemnit fázový vodič. V žádném případě nesmí fázový vodič sloužit jako vodič PEN.

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí rozvodných elektrických zařízení v sítích TN je provedena samočinným odpojením od zdroje. Kromě této ochrany mohou být provedeny další ochrany před nebezpečným dotykem (např. polohou, zábranou, izolací apod.)

Distribuční sítě dodavatele elektřiny jsou typu TN‑C. V těchto sítích zastává funkci jak ochranného vodiče, tak středního vodiče jediný vodič a to vodič PEN. V těchto distribučních sítích je ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí provedena vždy samočinným odpojením od zdroje použitím nadproudových jisticích prvků.

Ve výjimečných případech je možné použít distribuční síť dodavatele elektrické energie typu TN-C-S. V tomto případě se v rozváděči distribuční síť rozdělí na střední vodič N a ochranný vodič PE. Vodič PEN musí být připojen ke svorce nebo přípojnici určené pro připojení ochranného vodiče PE. V bodě rozdělení musí mít ochranný vodič PE a střední vodič N samostatné svorky nebo přípojnice. Za bodem rozdělení není přípustné tyto vodiče spojit.
Sítě IT
Sítě IT musí být izolovány od země nebo spojeny se zemí přes dostatečně vysokou impedanci. Toto spojení může být provedeno buď ve středním bodu (uzlu) sítě nebo v umělém středu. Umělý střed může být přímo spojen se zemí, jestliže výsledná impedance nulové složky je dostatečně vysoká. Jestliže střed sítě neexistuje, může se přes impedanci spojit se zemí fázový vodič. 

V případě jedné poruchy mezi živou a neživou částí a zemí je pak poruchový proud nízký a odpojení se nevyžaduje. Musí však být provedeno opatření zabraňující nebezpečí škodlivých patofyziologických účinků na osobu, která se dotýká vodivých částí současně přístupných dotyku, v případě, kdy dojde k dvěma poruchám současně.
Sítě TT 
Všechny neživé části společně chráněné stejným ochranným připojením musí být spojeny spolu s ochrannými vodiči k zemniči, který je společný pro všechny tyto části. Tam, kde je použito několika různých ochranných prvků v sérii, platí tento požadavek samostatně pro všechny neživé části chráněné stejným prvkem.
Střední bod (uzel), nebo pokud neexistuje, fázový vodič každé zdrojové nebo transformační stanice, se musí uzemnit.
