Obecně:
Značení vodičů má v praxi velký význam. Umožňuje jasnou identifikaci vodičů v jednotlivých systémech a zvyšuje bezpečnost provozu. Vodiče mohou být použity v kabelech, žilách, přípojnicích, elektrických zařízeních nebo instalacích. Vodiče značíme barvami, popř. lze použít i značení číslicemi nebo vzájemnou polohou.

Tato práce obsahuje podle mého názoru základní věci, které by měl každý elektrotechnik pro svou práci znát. Vynechal jsem některé speciality, které je v případě potřeby možné dohledat v normách. Použity byly normy: ČSN 33 0165, ČSN 33 0166, ČSN 33 0167, ČSN EN 60446, ČSN 33 0165 a článek Ing. Michala Kříže z firmy  IN-EL, spol. s r. o.    
Povolené barvy:
Černá (0), hnědá (1), červená (2), oranžová (3), žlutá (4), zelená (5), modrá (tmavá i světlá 6), fialová (7), šedá (8), bílá, růžová (22), tyrkysová. Čísla uvedená v závorkách znamenají kód barvy, s jakým jsou tyto barvy uvedeny v tabulkách v ČSN (zeleno/žlutá používá kód 54). Mohou se používat i kombinace jednotlivých barev s výjimkou žluté a zelené. Ty smí být použity buď samostatně (tam, kde nehrozí záměna s ochranným vodičem) nebo v kombinaci zelená/žlutá.
Doporučené odstíny těchto barev jsou uvedeny v tab. A1 ČSN 33 0166 včetně číselného označení ve stupnici RAL (vzorkovnice používaná výrobci nátěrových hmot).  

Značení:
a) Holé vodiče
Musí se barevně označovat vždy, výjimku tvoří vodiče venkovních vedení, trakčních vedení nebo vedení podobného charakteru.
Vodiče se natírají příslušnou barvou (kombinací barev) v  celé délce nebo musí být v  každém poli nebo sekci nebo v každé přístupné poloze touto barvou označeny a na koncích. Označení dalších vodičů poznávacími barvami se provede příčnými pruhy širokými 15-200 mm. Označují se především na nápadných místech a na všech přístupných místech.
Holá lana se označují vhodným způsobem (např. nevodivými tabulkami).
1) neutrální a střední vodič : (IEC rozlišuje „neutrální“ vodič N ve střídavých systémech a „střední“ vodič M ve ss systémech v ČSN se pro oba používá název „střední“).
· označuje se světle modrou
· pokud není natřen celý, označuje se na uvedených místech pruhem širokým 15-100 mm. 
2) fázové vodiče stř. systému:  
· jsou obarveny oranžovou barvou s doplňkovým označením jednotlivých fází – 
a používají příčné černé pruhy na každou fázi (jeden, dva a tři). Poměr šířky k výšce je 1:4 (max. 30 mm) s  mezerami rovnajícími se šířce pruhů. U 1f systému se fáze neoznačuje pruhem.
3) ochranný vodič : 
· označuje se vždy kombinací zelená/žlutá
· na každých 15 mm vodiče jedna barva pokrývá vždy 30-70 % povrchu vodiče 
· a druhá pokrývá zbytek (tento poměr barev platí i pro izolované vodiče)
· pokud je vodič rozlišitelný podle tvaru, konstrukce nebo polohy, stačí označit pouze konce nebo přístupná místa značkou uzemnění, písmeny PE nebo zeleno/žlutě.
· konstrukce používané jako náhodný ochranný vodič, popř. jako spojení uzemněním, se označí kombinací výše uvedených ochranných pruhů a to na místě připojení (včetně místa připojení k zemniči) u spojů konstrukce (na obou spojovaných konstrukcích) popřípadě na koncích konstrukce.
4) póly ss. systému:
· kladný - tmavočervená

· záporný - tmavomodrá

5) trakční zařízení 

· vodič připojený ke kolejovému vedení – žlutá
· vodič připojený k trolejovému vedení – fialová
6) vodič PEN
· zeleno/žlutá v celé délce se světle modrým označením na zakončeních

· světle modrá v celé délce se zeleno/žlutým  označením na zakončeních

· doplňující značení může být vynecháno v  případě systémů vedení pro distribuci elektrické energie k  veřejným nebo podobným rozvodným systémům použitým např. v průmyslu nebo ve spotřebičích, pokud jsou odpovídající požadavky zahrnuty v příslušné výrobkové normě.
b) Izolované vodiče a kabely
1) značení barvami
Používá se především značení barvami viz obrázek č.1 a č.2. Žíly musí být značeny barevně s výjimkou:

1. kabelů s  kovovým stíněním, které obklopuje ostatní vodiče a je konstruováno tak, že může být použito jako ochranný vodič (pokud to přísl. předpisy dovolují). Pak toto stínění nemusí být barevně značené, pokud je identifikovatelné svým tvarem.
2. plochých ohebných kabelů s 2 a 3 vodiči. U plochých ohebných kabelů s 3 vodiči plní prostřední, žíla identifikovatelná svojí polohou, funkci ochranného vodiče pokud uvažovaný obvod obsahuje ochranný vodič.

Při použití opláštěných jednožilových kabelů není nutné souvislé značení, ale potom musí být trvale označeny konce kabelů žluto/zeleně u ochranného vodiče nebo světle modře u středního vodiče. Není to nutné pro střední vodiče s průřezem menším, než mají odpovídající fázové vodiče.
Poznávací barvou u jedno žilových i více žilových kabelů se vždy rozumí barva poslední vrstvy izolace.

Obr. 1 - Přehled barevného značení žil vodičů a kabelů podle platné ČSN 33 0165:1992

[image: image1.jpg]oo uad o sapn | Ava guasio v,
B






Obr. 2 Přehled barevného značení žil vodičů a kabelů podle HD 308 zavedené v ČR normou ČSN 33 0166 (kódové označení uvedené na obrázku odpovídá německé a rakouské normě - v rámci Evropy není normalizováno).
2) značení číslicemi
Žíly kabelů s více než 5 žílami, které mají stejnou barvu, mohou být označeny buď číslicemi nebo postupným číslováním, nebo alternativně, a to pouze u kabelů izolovaných pryží, jejich vzájemnou polohou. Číslicový systém se používá pro označení vodičů a vodičů ve svazku (kromě zeleno/žlutého vodiče). Značení musí být čitelné (kontrastní k barvě izolace), trvanlivé a jednoznačné. Používají arabské číslice a označení musí být provedeno v celé délce vodiče. Samostatně stojící 6 a 9 musí být podtrženy.
Rozmístění a velikost číslic a označení je vztaženo k průměru vodičů S, je detailně popsáno v ČSN 33 0165.

3) značení polohou

K vzájemnému rozlišení žil mnoho žilových vodičů a kabelů se použije vhodného vzájemného umístění žil označených poznávacímu barvami (tzv. určujících žil) a žil označených jednotnou barvou viz obrázek č.1 a 2.
Určujícími žílami jsou počítací žíla, umístěná v každé poloze a směrová žíla umístěná ve vnější poloze a sousedící s počítací žílou v této poloze.
Příloha č.1

Pro další osvětlení této problematiky jsem použil článek  Ing. Michala Kříže z firmy IN-EL, spol. s r. o. ze dne 11.11.2005, který se mi podařilo získat od kolegy. Článek jsem ponechal prakticky bez úprav. Podle mého názoru srozumitelně popisuje vývoj barevného značení a především aktuální změny tohoto značení platné od 1. 4. 2005 viz obr. 1 a 2. Oba tyto obrázky, tabulky s barevným značením žil, které jsou zde použity, jelikož jsou přehlednější a názornější než tabulky s kódy barev uvedené v ČSN pocházejí z tohoto článku.
Nové značení vodičů dle HD 308 S2:2001

ČSN 33 0166 ed 2

	Otázka barevného značení vodičů - zužování sortimentu vodičů a kabelů

	

	Ing. Michal Kříž, IN-EL, spol. s r. o.

Dosavadní sjednocování barev vodičů

Záležitostí, která bezpečnost přímo neohrožuje, která ale může práci elektrotechniků buď usnadnit, nebo naopak zkomplikovat, je barevné značení vodičů v elektrické instalaci a elektrických rozvodech. Jistě všichni známe technické normy, které se k této otázce vztahují, a pokud nepatříme mezi nejmladší, víme, že zásady barevného značení prošly dlouholetým vývojem. Zároveň v nás převládá představa, že pokud se barevného značení vodičů, alespoň v silových elektrických instalacích, týká, situace se postupně, po drobných krocích zlepšuje, a pokud se nezlepšuje tak rychle, jak bychom byli rádi, je to daň za to, že budeme mít jednou jednotné barevné značení vodičů v celé Evropě. Na tomto místě si můžeme říci, že jsme zřejmě byli jednou z mála zemí, která zásady barevného značení přijaté na mezinárodní úrovni přijala nejen do svých norem, ale i do své praxe téměř bezezbytku. To bylo poznat takřka ihned po sametové revoluci, když se k nám začaly dodávat stroje z vyspělé ciziny. Najednou jsme zjistili, že modrá barva není vlastně barvou středního (podle staronové terminologie nulového) vodiče, ale že se jedná o barvu fázového vodiče. K tomu, aby toto značení mohlo být použito, se využilo nenápadného ustanovení, spíše výjimky, v evropské normě EN 60446 (která je totožná s mezinárodní, tedy celosvětovou normou IEC 60446), totiž, že pokud žíla více žilového kabelu označená světle modrou barvou není použita jako neutrální nebo střední (nulový) vodič, může být tato žíla použita i pro jiné účely (ne však jako ochranný vodič). Uvedené ustanovení je známo již od počátku sedmdesátých let. Nejprve bylo zavedeno v ČSN 34 0165, později samozřejmě v ČSN IEC 446 a také v ČSN 33 0165 a nyní v ČSN EN 60446. Nikdy se však u nás nechápalo tak, jako bylo pochopeno u našich vyspělých přátel. Totiž, že pokud v kabelu s fázovými vodiči není veden zároveň střední (nulový) vodič, použije se vždy vodič s modrou barvou izolace jako jeden z fázových vodičů. Takže pokud šlo o strojní zařízení, 
stalo se pravidlem, že v něm byly fázové vodiče značeny barvami černá, hnědá, modrá. Bylo to možné proto, že ve strojních zařízeních se podle dříve platných přísnějších zásad střední (nulový) vodič nepoužíval.
Nicméně i v této otázce se z našeho hlediska zablesklo na lepší časy.


Další barva pro fázové vodiče – šedá
Představme si, že ještě v polovině devadesátých let minulého století Velká Británie (oficiální zkratka UK - pro Spojené království) nepřistoupila na barevné značení vodičů v elektrických instalacích, které bylo, jak jsme se již zmínili, mezinárodně zavedeno a k němuž jsme také my bez prodlení přistoupili již v polovině sedmdesátých let. Přijetí se po celou tu dobu bránila a zdůvodňovala to tím, že po několik předchozích generací elektrikářů se v Británii pro označení středního (nulového) vodiče využívalo vodiče s černou barvou izolace, přičemž uvedené značení bylo považováno za značení vodiče z hlediska bezpečnosti (předpokládalo se, že uvedený vodič černé barvy izolace je obvykle bez napětí). Ústupek od tohoto značení považovala za ohrožení bezpečnosti těch, kteří na elektrických instalacích pracují a byli zvyklí na určité podmínky práce, mezi něž patřilo i označení nulového vodiče černou barvou izolace.
Po jednáních a přemlouvání ze strany ostatních členů CENELEC byla Britská delegace ochotna od svého tradičního značení ustoupit, ale pod podmínkou, že se doplní barevné značení třetího fázového vodiče. Prozatím, jak víme, existovaly (a stále se užívají) pro značení fázových vodičů pouze dvě barvy - černá a hnědá - a pokud se jich chce využít k označení pořadí fází, musí také uvedené barvy jít v určeném pořadí, což v případě, že v kabelu, v němž jsou jenom fázové vodiče, ani nelze splnit. Takže z uvedeného důvodu se v Evropě (rozumí se v rámci CENELEC) přistoupilo i k přijetí další barvy pro značení fázového vodiče. Vedle barvy černé a hnědé se třetí fáze bude značit ještě barvou šedou. Tímto způsobem, jak se předpokládá, bude v nových instalacích vyřešen problém rozlišení fázových žil, aniž by bylo nutné další orientační rozlišení těchto žil jejich pořadím vzhledem k žilám světle modré a hnědé, resp. zelené/žluté a modré, jak se to provádělo a doposud provádí v ČR. Takže již nebude nutné ze strany západoevropských států (jak ony to vlastně zdůvodňovaly) uplatňovat pro barevné rozlišení fázových vodičů kromě barev černé a hnědé ještě barvu světle modrou, což je podle čl. 3.2.2 ČSN EN 60446 povoleno v případech, kdy v instalaci nebo zařízení není nulový (jinak též neutrální nebo střední vodič) použit. Nově přijaté značení je uvedeno v HD 308 S2:2001 a v ČR je zavedeno normou ČSN 33 0166:2002.
Uvedený výsledek (přes nebezpečí záměny s šedými vodiči ve starších instalacích) je možno považovat za přínos. Na základě snadnější rozlišitelnosti fázových vodičů je možno bez újmy z hlediska praktických potřeb elektrických instalací snížit i počet různých provedení tří, čtyř a pěti žilových kabelů.

Dvoužilový kabel - žíly jen hnědá a modrá
Na druhé straně však na základě nově zavedeného HD 308 S2:2001 hodlají kabelovny do naší elektroinstalační praxe zavést další nesrovnalost. Při využití možnosti, kterou mezinárodní a evropská norma dává - použít modrou barvu izolace tam, kde není použit střední (nulový) vodič - namísto tří provedení dvoužilových kabelů, zavádějí výrobu jenom jednoho provedení. Doposud se podle ČSN 33 0165 vyrábějí a dodávají dvoužilové kabely s žilami černá a hnědá, zelená/žlutá a černá, modrá a černá. Namísto těchto dvoužilových kabelů předpokládají, že pro veškerá uplatnění kabelů s dvěma žilami postačí na základě HD 308 S2:2001 jediné provedení, a to s barvami žil modrá a hnědá. Takže ruší výrobu dvoužilových kabelů, jejichž žíly jsou označeny barvami černou a hnědou, které se používají k jednopólovým spínačům. To opět odporuje zásadám pro značení vodičů podle EN 60446. Dokonce i v návrhu evropského harmonizačního dokumentu prHD 60364-5-51:2005 (dokument SC64B_CS16723_VOT1E.pdf z února 2005) se v čl. 414.3Z2 opět připouští možnost použít vodič modré barvy i pro jiné účely než pro označení středního (nulového) vodiče a jako příklad se uvádí použití pro část obvodu mezi spínačem a spotřebičem.

Prozatím v ČR nadále platí ČSN 33 0165:1992 se změnou Z2:2002. Tato norma stále uvádí barevné označení žil vodičů a kabelů umožňující plné rozlišení ochranných, středních (nulových) a fázových vodičů v instalacích, a to i u dvoužilových kabelů vedených k vypínačům (užívány barvy žil černá a hnědá). Z projednání dané otázky v rámci TNK 22 pro elektrotechnické předpisy vyplývá, že v dané otázce není třeba činit další kroky. Kabelovny mohou nadále na vyžádání dodávat kabely s dosavadním značením vodičů, které se opírá o ČSN 33 0165. Na druhou stranu je však možné používat pro dvoužilové vedení s oběma pracovními žilami i kabelu s žilami v barvách modrá a hnědá podle výše uvedeného harmonizačního dokumentu. Připravované dokumenty CENELEC tuto možnost připouštějí. Přitom se neuvádí požadavek na přeznačování konců modrého vodiče.
Podle našeho názoru není uvedené řešení úplně v pořádku, nicméně je zřejmě v souladu s tím, co je uplatňováno v ostatních státech Evropy. Vedení pro pevné uložení s vodiči v barvách modrá a hnědá by se kromě v otázce uvedeného případu odbočky do vypínače pro světla mohlo používat snad jenom v síti TT pro napájení jednofázových spotřebičů, jejichž neživé části by byly uzemněny pomocí samostatného ochranného vodiče. 

Jak změny přijme elektrotechnická veřejnost?
I kdyby to však byla pravda, na řadě případů dovozů zařízení ze západoevropských zemí je patrné, že uvedené povolené odchylky od zásad barevného značení působí našim elektrotechnikům potíže (konce vodičů se přeznačují apod.). Pokud se týká otázky, zda některá značení žil vodičů, kabelů a šňůr, které uvádí ČSN 33 0165:1992 (včetně již zmíněné změny této normy) a která jsou v této normě navíc oproti značením podle uvedeného HD 308 S2:2001, nebude považováno za rozpor vůči tomuto dokumentu, tak na tu lze zřejmě odpovědět, že nikoliv. Harmonizační dokument nemůže bránit dalším provedením kabelů, které praxe vyžaduje. To také některé kabelovny berou na vědomí, když uvádějí informaci, že další provedení jsou ochotny dodat jen na zvláštní objednávku (a také zřejmě za zvláštní příplatek).
V rámci TNK (technické normalizační komise) 22 pro elektrotechnické předpisy se nedošlo k závěru, že by bylo třeba proti uvedeným změnám nějak zasahovat. Názory na tuto otázku se pohybovaly od těch odmítavých zejména vůči jedinému provedení dvoužilového vodiče nebo kabelu (barvy hnědá a modrá) až k těm vstřícným vůči novému způsobu značení. Ty se opírají o názor, že elektrotechnik musí vědět, o jaký obvod se jedná, aniž by značení vodičů přesně odpovídalo základním zásadám pro značení vodičů nulových (neutrálních) a středních.


	Vydáno: 11. 11. 2005


