ČSN 61 140

Tato norma nahrazuje ČSN 33 0600 od 1. 12. 2004
Rozsah platnosti:
Tato norma platí pro ochranu osob a zvířat před úrazem elektrickým proudem. Poskytuje základní principy a požadavky na elektrická zařízení k zajištění jeho bezpečného provozu.

Úraz elektrickým proudem: fyziologický účinek elektrického proudu procházející tělem člověka nebo zvířete

Elektrická zařízení: jakýkoliv prvek použitý pro výrobu, přeměnu, přenos, uchování, rozvod elektrické energie. 

Neživá část: vodivá část zařízení, které se lze dotknout a která není obvykle živá, ale při poruše základní izolace být živá může.

Živá část: část, která je za provozních podmínek pod napětím, včetně středního vodiče
Dotykové napětí: napětí mezi vodivými částmi, kterých se osoba dotýká současně
Dotykový proud: je proud, který prochází tělem, které se dotýká přístupné části elektrického zařízení
Základní izolace: izolace nebezpečných živých částí, která zajišťuje základní ochranu
Přídavná izolace: samostatná izolace použitá k základní izolaci
Dvojitá izolace: je složena ze základní a přídavné izolace (zesílená izolace)

Nevodivé okolí: izolované stěny, podlahy, proto aby bylo zamezeno při dotyku živé části spojení se zemí a tím k úrazu

Ochranná zábrana: část, která brání nahodilému dotyku

Ochranná přepážka: část, která brání před přímým dotykem v jakémkoliv směru

Ochranný kryt: zařízení, které zakrývá živé části a tím brání jejich dotyku 

Dosah ruky: zóna možného dotyku sahající od povrchu, kde osoby obvykle stojí nebo v němž se pohybují, až po mez, kam může osoba dosáhnout rukou v jakémkoliv směru bez použití pomůcek

Pospojování: elektrické spojení vodivých částí za účelem uvedení na stejný potenciál

Ochranný vodič PE: vodič určený k zajištění bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem

Vodič PEN: vodič slučující funkci ochranného a středního vodiče

Samočinné odpojení od zdroje: přerušení jednoho nebo více vodičů provedené samočinným působením ochranného zařízení v případě poruchy

Prostředek zvýšené ochrany: ochranné opatření, jehož spolehlivost není menší, než jakou dvě nezávislá ochranná opatření

Stínící vložka:vodivá část, která kryje nebo odděluje elektrické obvody

Ochranné stínění: oddělení elektrických obvodů nebo vodičů od nebezpečných živých částí ochrannou stínící vložkou elektricky spojenou se soustavou ochranného pospojování 

Jednoduché oddělení: oddělení mezi obvody nebo mezi obvodem a zemí základní izolací
Ochranné oddělení: oddělení jednoho elektrického obvodu od ostatních pomocí

                           Dvojité izolace

                           Základní izolace a ochranného stínění 

                           Zesílenou izolací

Elektrické oddělení: ochranné opatření, kterým je nebezpečně živý obvod izolován od všech ostatních obvodů a částí, od Země a kterých je chráněn před dotykem

Malé napětí: jakékoli napětí nepřesahující příslušnou mez velikosti napětí

Síť SELV: elektrická síť, v níž napětí nemůže přesáhnout povolenou mez za normálních podmínek za podmínek jedné poruchy včetně zemních poruch v jiných obvodech

Síť PELV: elektrická síť, v níž napětí nemůže přesáhnout povolenou mez

za normálních podmínek



za podmínek jedné poruchy s výjimkou zemních poruch v jiných obvodech

Omezení ustáleného dotykového proudu a náboje:

Ochrana před úrazem elektrickým proudem s takovou konstrukcí obvodu nebo zařízení, že za normálních nebo poruchových podmínek je ustálený dotykový proud a náboj omezen na bezpečnou úroveň.

Zdroje omezeného proudu: 

Zařízení dodávající energii do elektrického obvodu s ochranným oddělením od nebezpečných živých částí a které zajišťuje, že ustálený dotykový proud a náboj jsou za normálních a poruchových podmínek omezeny na bezpečnou úroveň.

Ochranná impedance: 

Součástka nebo sestava součástek, jejichž impedance a konstrukce je taková, že zajišťuje omezení ustáleného dotykového proudu a náboje na bezpečnou úroveň.
Osoba znalá:

Osoba s odpovídajícím vzděláním a zkušenostmi umožňujícími ji vyhnout se nebezpečí a předcházet rizikům, která elektřina může vytvářet

Osoba poučená:

Osoba dostatečně poučená osobami znalými, která může být též pod jejich dohledem, aby ji tím bylo umožněno vyhnout se nebezpečí a předcházet rizikům, která elektřina může vytvořit.

Laik:

Osoba, která není ani znalá ani poučená

Ochranné uzemnění:

Uzemnění bodu nebo bodů v síti nebo instalaci nebo zařízení za účelem elektrické bezpečnosti

Pracovní uzemnění:

Uzemnění bodu nebo bodů v síti nebo instalaci nebo v zařízení pro účely jiné, než je elektrická bezpečnost.
