ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-3

Nejvyšší spotřeba a odchylky


Z důvodů hospodárnosti a spolehlivosti navrhovaného zařízení v rámci dovolených teplotních mezí a mezí pro úbytky napětí je nezbytné, určit nejvyšší spotřebu.

Pro určení nejvyšší spotřeby zařízení v celé instalaci nebo v jejich částech lze brát do úvahy i odchylky.

Druhy rozvodných sítí

U rozvodných sítí se musí určit následující hlediska:
druhy sítí podle pracovních vodičů
druhy sítí podle způsobu uzemnění

Druhy sítí podle pracovních vodičů

Z hlediska této normy se uvažují následující sítě podle pracovních vodičů:

Střídavé sítě: 
jednofázové - 2 vodičové
 


jednofázové - 3 vodičové
dvoufázové - 3 vodičové

dvoufázové - 5 vodičové
třífázové - 3 vodičové
třífázové - 4 vodičové

Stejnosměrné sítě: 
2 vodičové 
3 vodičové
Způsoby uzemnění sítí

Užitý písmenový kód má tento význam:

Prvé písmeno - vyjadřuje vztah sítě a uzemnění:

T - bezprostřední spojení jednoho bodu sítě se zemí

I - oddělení všech živých částí od země, nebo spojení jednoho bodu sítě se zemí přes velkou impedanci.

Druhé písmeno vyjadřuje vztah neživých částí v rozvodu a uzemnění:

T - nepřímé spojení neživých částí se zemí

N - přímé spojení neživých částí s uzemněným bodem sítě (ve střídavých sítích je uzemněným bodem obvykle střed (uzel) zdroje nebo pokud není, fázový vodič).
Další písmeno (-na) (pokud existují) vyjadřují uspořádání středních a ochranných vodičů:

S - funkce ochranného vodiče je zajišťována vodičem vedeným odděleně od středního vodiče (nebo od uzemněného fázového u střídavých či uzemněného krajního u stejnosměrných sítí).

C - funkce středního a ochranného vodiče je sloučena v jediném vodiči (PEN vodič).

Sítě TN

Sítě TN mají jeden bod přímo uzemněný, neživé části zařízení jsou spojeny s tímto bodem prostřednictvím ochranných vodičů. Podle uspořádání vedení středních a ochranných vodičů se rozlišují tyto tři druhy sítí TN:

síť TN-S: v celé síti se užívá odděleně vedeného ochranného vodiče;

síť TN-C-S: funkce středního a ochranného vodiče je v části sítě sloučena do jediného vodiče;

síť TN-C: funkce středního a ochranného vodiče je v celé síti sloučena do jediného vodiče.
Sítě TT

Síť TT má jeden bod přímo uzemněný a neživé části připojených elektrických zařízení jsou v této síti spojeny se zemniči nezávislými na zemnicích sítě.
Sítě lT

Síť IT má všechny živé části izolované od země nebo jeden bod spojený se zemí přes velkou impedanci a neživé části elektrických zařízení jsou spojeny se zemí jednotlivě, nebo po skupinách nebo jsou všechny společně spojeny nebo s uzemněním sítě. 
Zdroje

Určují se tyto charakteristiky příslušného zdroje nebo zdrojů:
· druh proudu a kmitočet;

· jmenovité(á) napětí;

· předpokládané zkratové proudy v místě připojení ke zdroji;

· vhodnost z hlediska požadavků zařízení, včetně největšího odběru.

Nouzové a náhradní zdroje

Tam, kde jsou úředně stanovena opatření pro protipožární zabezpečovací zařízení a zařízení pro zajištění nouzového úniku z budov, a/nebo tam, kde je požadován náhradní zdroj, musí být charakteristiky napájecího zdroje pro zabezpečovací obsluhu, a/nebo pro náhradní provoz určeny zvlášť. Tyto zdroje musí mít potřebný výkon, spolehlivost, odpovídající jmenovité hodnoty a schopnost zajistit napájení ve stanoveném čase.
Další požadavky pro napájení zabezpečovacích zařízení viz kapitolu 35 a kapitolu 56. Pro náhradní zdroje nejsou uve​deny v této normě bližší požadavky.
Každé zařízení a instalace musí mít obvody členěné do více částí s cílem:

zabránit nebezpečí a na nejmenší možnou míru omezit potíže v případě poruchy;

usnadnit prohlídky z hlediska bezpečnosti, zkoušky a údržbu vzít v úvahu nebezpečí, které by mohlo vzniknout v případě poruchy jediného obvodu jako např. obvodu osvětlení.
Části rozvodů je třeba rozdělit na různé obvody pro zařízení, která je třeba ovládat odděleně tak, aby jeden obvod nebyl ovlivněn poruchou ve druhém obvodu.
Třídění vnějších vlivů
Každý stupeň vnějšího vlivu je kódován dvěma písmeny velké abecedy a číslicí:

Prvé písmeno označuje všeobecnou kategorii vnějšího vlivu
A = vnější činitel prostředí (dále jen prostředí) B = využití C = konstrukce budovy
prostředí: vlastnosti okolí (prostoru nebo jeho části) vytvořené okolím samotným nebo předměty, zařízeními atd. v prostoru umístěnými.Sledují se tyto vnější činitelé: teplota okolí, vlhkost, nadmořská výška, přítomnost vodní masy, výskyt cizích pevných těles, výskyt korozivních nebo znečisťujících látek, mechanické namáhání, výskyt flory, výskyt fauny, přítomnost elektromagnetických, elektrostatických a ionizujících působení, sluneční záření, seismické účinky, četnost výskytu bouřek a pohyb vzduchu,

využití: uplatnění objektů nebo jejich částí dané:

a) vlastnostmi osob vycházejících z jejich duševních a pohybových schopností, jejich stupně elektrotechnických znalostí,elektrického odporu lidského těla
b) četností osob v prostoru a možnost jejich úniku
c) vlastnostmi zpracovávaných látek,
konstrukce budovy: souhrn vlastností budovy vyplývajících z povahy užitého konstrukčního a dekorativního materiálu, pro​vedení budovy a její fixace k okolí.
Druhé písmeno označuje povahu vnějšího vlivu A ... B ... C...
Číslice označuje třídu každého vnějšího vlivu 1 ... 2... 3...
Dokumentace o určení vnějších vlivů

O určení vnějších vlivů a o opatřeních, která určené vnější vlivy podmiňují, musí být písemný doklad - protokol

O určení vnějších vlivů (Příloha NK). Protokol je součástí dokladové části dokumentace, která musí být po dobu životnosti zařízení, provozu či objektu archivována.
Při změnách využití objektu (technologie, změně výrobního zařízení nebo používaných látek atd.) musí být určeny znovu ty části vnějších vlivů, u kterých dochází ke změnám.
Vnější vlivy (nebo jejich části) není nutno určovat v prostorech, pro které jsou tyto vlivy stanoveny jednoznačně technickou normou nebo jiným předpisem. V protokolu o určení vnějších vlivů se u těchto prostorů uvede pouze odkaz na normu nebo příslušný předpis, na jejichž základě byly vnější vlivy (zcela nebo z části) stanoveny.
Pro jednoznačné vnější vlivy u objektů či prostorů, které jsou ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 považovány za normální*), není nutno vypracovávat protokol.
Určování prostorů podle působení vnějších vlivů

Na podkladě určení vnějších vlivů pro potřeby posouzení nebezpečí elektrického úrazu (úraz elektrickým proudem, elektrickým či elektromagnetickým polem), který může nastat při provozu elektrického zařízení, se prostory člení na normální, nebezpečné, zvlášť nebezpečné
a)
Prostory normální jsou takové, v nichž používání elektrického zařízení je považováno za bezpečné, protože působením vnějších vlivů nedochází ke zvýšení nebezpečí elektrického úrazu, pokud elektrická zařízení a jejich používání odpovídají ustanovením, která se jich týkají.
Jsou to zejména prostory s normálními vnějšími vlivy nebo s vnějšími vlivy neovlivňujícími elektrický úraz uvedenými v tabulce 32-NM1 v Příloze NM.
b)
Prostory nebezpečné jsou takové, kde působením vnějších vlivů je buď přechodné, nebo stálé nebezpečí elektrického úrazu.
Jsou to zejména prostory s vnějšími vlivy podle tabulky 32-NM2 v Příloze NM.
c)
Prostory zvlášť nebezpečné jsou takové, ve kterých působením zvláštních okolností, vnějších vlivů (případně i jejich kombinací) dochází ke zvýšení nebezpečí elektrického úrazu.
Jsou to zejména prostory s vnějšími vlivy podle tabulky 32-NM3 v Příloze NM.
Dále je třeba navíc určit, zda se v takových prostorech nebezpečí úrazu mimořádně zvyšuje nepříznivými poměry, nebo kde se pracuje ve zvlášť ztížených podmínkách (např. ve vodě, v kotlích a kovových nádržích a podobných těsných prostorách s kovovými hmotami).
Vzájemná slučitelnost
Je třeba vyhodnotit veškeré charakteristické veličiny zařízení, které by mohly škodlivě působit na jiná zařízení nebo provozy, nebo které by mohly poškodit zdroj napájení.

Mezi tyto charakteristické veličiny se zařazují např.:

přechodná přepětí;
rychle se měnící zatížení;

rozběhové proudy;

proudy vyšších harmonických;

zpětné ss proudy;

vysokofrekvenční oscilace;

unikající proudy;

potřeba přídavného uzemnění.
Údržba

Je třeba vyhodnotit, jak častou a jak kvalitní údržbu je třeba vyžadovat během předpokládaného života zařízení. Tam, kde provozované zařízení spadá i do působnosti některé úřední autority, musí se s ní způsob provádění údržby projednat. S ohledem na to, jak často a jak kvalitně se má údržba provádět, je třeba při uplatňování požadavků částí 4 až 6 této normy dodržovat tyto základní požadavky.
Je třeba, aby:

pravidelné prohlídky, zkoušky, údržba a opravy, které pravděpodobně bude třeba během předpokládaného života provést, bylo možno provádět snadno a bezpečně;

· účinnost ochranných opatření k zajištění bezpečnosti byla během předpokládaného života zajištěna;

· spolehlivost částí zajišťujících řádnou funkci zařízení byla volena přiměřeně k předpokládanému životu zařízení.
Bezpečnostní opatření pro případ nouze

Jako zdroj pro bezpečnostní opatření pro případ nouze lze použít:

akumulátorové baterie;

primárních článků;

soupravy s motorgenerátorem nezávislé na normální síti;

zvláštní síťovou přípojkou nezávislou od normálního napájení 
Členění

Bezpečnostním opatřením pro případ nouze je:

neautomatický (nesamočinný) zdroj napájení, jehož spuštění je prováděno obsluhujícím, nebo automatický (samočinný) zdroj napájení, jehož spuštění je nezávislé na obsluhujícím. Automatický zdroj napájení se podle času potřebného pro přepnutí člení na zdroj:

bez přerušení: automatický zdroj napájení, který může zajistit nepřetržité napájení podle stanovených podmínek pro přechodné změny, týká se např. změn napětí a kmitočtu;

s velmi krátkým přerušením - automatický zdroj napájení působící do 0,15 s;

s krátkým přerušením - automatický zdroj napájení působící do 0,5 s;

se středním přerušením - automatický zdroj napájení působící do 15 s;

s dlouhým přerušením - automatický zdroj napájení působící nad 15 s.

